第十五章  井體出砂維護技術

水井在長期使用之後，會逐漸喪失其原來的導水效率，降低其水位或出水量。造成這種現象的主要原因是井體的腐蝕破壞濾水孔原來Ｖ型結構，產生扭曲、變形、變薄，通路容易被較大的顆粒阻塞。另一個原因是水質的淤積，使碳酸鹽氧化鐵、錳與顆粒沈澱阻塞礫石圈與含水層，造成原地下水流需要耗費更多的能量才能進入井體，有效通水孔徑的減小也會使得進入井體的流量減少。在抽水水位洩降後要更長的時間，水位才能回升；更嚴重的是進入井體的顆粒，與井壁的氧化鐵、錳，或微生物逐漸沈降至井底，增加沈積深度，超過沈泥管所能裝載，增高沈澱物累聚深度至濾水管，使通水斷面積減少。因此洗井的必須性有三：1.在清除井體內現存具有腐蝕或淤塞的滯流水；2.在清洗井壁、礫石圈與含水層的阻塞物以維持原先井體導水係數或井出水效率，3.移除長期沈積在沈泥管的淤積物，以防濾水層被淤積阻塞。

由於井體在地下，又受地下水管徑小的影響，洗井使用的機械相當的複雜，而且過去技術改進的並不多，最主要的關鍵在洗井業的洗井程序，與井體問題的鑑定並不相關。洗井業洗自己的固有程序，照自己長期累聚的經驗洗井，以致洗井不一定是解決井體的問題，有時還製造新的問題。這不僅是台灣洗井者與用水井者之間的困擾，在國外地下水井使用的先進也有相同的問題，因此洗井也需要實施專業證照，使其專職化，並對洗井方式根據井體問題來做正確的診斷，而不是以一套固定的洗井方式，使得井壞了，不斷的開鑿新井。

洗井業也需要判斷有些老舊水井的井況，尤其是井體的結構已經相當性的鬆脆，井管金屬承受壓力也有一定的限度，這時不一定需要依靠洗井又回復到原來的出水效率為主。井體像人體一般，也有歲月不饒人的問題，用洗井不斷的壓磨，不過是把原來已經鬆弱的結構洗壞而已。應該接受井體老化的事實，採井較低的井出水效率，使其能在大自然的規律下，雖然速度可能略遲緩些，仍能繼續供水服務。因此洗井業在進行洗井前，手邊應有井體的資料供其判斷，以減少破壞井體的風險。因此洗井需要依靠不同的井體問題而進行維護。

井體出砂的維護

井體出砂的原因主要來自井體的腐蝕與起初井體的建置設計不當，或是超抽地下水所致。所需進行的步驟依次如下：

步驟一：判斷井體出砂的種類

井體出砂首先需要判斷出的是什麼樣的砂？有三種可能：第一種是正常操作的水井，也會夾雜少許地下水的細微顆粒，其粒徑皆小於濾水管的開口間距，這種正常性的出砂，可予忽視，在台灣高屏溪的南岸，天然地下水中含有的鐵、錳濃度較高，在淺層地下水處含有黃褐色的微粒，進入井體，這並不是井體結構的問題。第二種出砂是井體設計不良，尤其是礫石圈的級配不當，水井建置後的擴井不良，或是超抽，使得抽出的地下水中含有微量的砂粒，這種現象不易察覺，但是這種井體結構不良的入砂是連續性的，幾年內會造成井體的嚴重問題。第三種出砂是更大顆粒的礫石圈級配，這是濾水孔破裂所造成的，是井管已破的癥兆。

步驟二：判斷井體出砂的位置

主要以井體攝影判斷井管最易出砂的位置，也可以直接判斷是否有濾水管破裂的現象。

步驟三：將井體內的積砂移除

最常使用的方法有四：

(1)氣提法(air-lift pumping)

主要用在100m之內的淺井，將井體內的砂粒噴至地面。

(2)吊筒法(bailer)

為最不適當的移砂法。因為吊筒沈降的速度要快，才能使筒口插入底下砂體中，但是太快的速度反而使淤塞顆粒回流進入礫石圈，並且容易撞破凹凸之井壁。

(3)超抽法(over-pumping)

用超抽將井中之砂抽走，祗適用在淺井中使用，而且超抽之水體積太多，易造成顆粒性之阻塞。

(4)震盪法(surge block)

是最理想移除井體內砂粒的方法。震盪法所用的理想材料是硬質塑膠或皮革，能夠配合深井攝影，在水深上控制到入砂的位置，上下摩擦管壁，再由抽水方式立刻將混濁之水抽離井體，或用吊泥筒將砂移除，這方法可適用深井。

步驟四：是否需要套管的判斷

如果入砂是濾水管的破裂則需再套管(double screening)，可以防止砂的進入，但是套管的孔徑較小，會使水量減小。

井體淤塞的維護

主要的徵狀是井體有許多的黏液、坋粒、細砂、碳酸鈣，維護的目的在移除這些在礫石圈的阻塞，又稱為內部淤塞(internal clogging)，與是井體上的外部淤塞(external clogging)，或是濾水孔上的阻塞。而井體淤塞現象者，嚴禁使用吊筒法，以防止礫水層的破裂。

步驟一：判斷是細顆粒的淤塞，還是碳酸鹽的淤塞

細顆粒（黏粒與坋粒）的淤塞與碳酸鹽的淤塞區分，是決定洗井方法除去淤塞的關鍵。因為細顆粒是物理性的淤塞，在井體內、外的吸附性不強，用水壓沖洗，或是用硬盤摩擦都可使其自吸附表面分離。但是碳酸鹽是化學性的沈澱，非常不易去除，在井體表面需用鋼刷(pipe brush)才能去除，在井體礫石圈的沈澱則需要浸泡酸（15％的鹽酸hydrochloride acid HCl）。溶解碳酸鹽之反應式如下：

或

判斷淤塞的型式可以由水質是否具有碳酸鹽淤塞的因子，如蘭氏指標判斷其淤塞傾向。惟需要注意的是，碳酸鹽在地下水井淤塞於國外上屢見不鮮，尤其是在缺水乾旱地區；但是在台灣地區地下水受地層礦物風化的影響，反而是硫酸根較碳酸根多，由於硫酸鈣比碳酸鈣不易沈澱，所以在台灣田間碳酸鹽沈澱淤塞並不是一個重要的因子。

步驟二：判斷井體淤塞的部位

以井體攝影判斷淤塞的部位。井體的淤塞在攝影上很容易看出，淤塞部位的顆粒濃度會特別的高，顆粒對於光線的吸收與散射也會愈多。在沒有經過硫酸鋁沈澱處理的水井中，淤塞嚴重的區域，攝影是幾乎什麼也拍不到，祗是一片黑暗。通過淤塞區後，因為光線被吸收的較少，光度又會逐漸增加。這種井體淤塞的情況，在台灣地區灌溉井的井體是非常常見的。

步驟三：井體淤塞的清除

井體淤塞常用的洗井方法有五種：1.淺井常用的是空氣噴射法。如果有不同深度的含水層，或濾水管深度較長時，使用空氣噴射法必須沿著一定的間距向下，否則固定在同一深度處會導致井體出砂；2.調節性的超抽法(controlled over pumping)。藉由規律性的連續抽水，由原來井出水效率的40%, 80%, 120%, 160%, 200%五個等級抽水，並且抽水的時間視情況而定。用分級抽水可以在含水層中產生有不同的水流，清除不同孔徑的阻塞；3.空氣壓縮處理法(compressed-air treatment)。是將井體當做一個封閉系統，緩緩的以空氣壓力施入井中，降低井體水位，使水壓將水反擠壓進入含水層，再瞬間減降壓力，使含水層的迴流進入井體，並將阻塞物帶入井中，惟施用壓力不可過大以免對井體造成破壞；4.注入水(water injection) 法，是將水注入井體中，使水位由原來的靜水位增高至井口，以提高的水位所產生壓力，再將水壓至含水層，再用抽水機將水抽離井體。這方法比用空氣壓縮法更為有效，而且對井體的危害性低，但是耗時較久。而能夠提高效率的方法，是用水平噴頭(horizontal jetting)直接伸到井體淤塞的部位，以高壓噴洗，可以節省洗井時間；5.化學處理法(chemical treatment)。淤塞的黏粒形成膠結顆粒，因此要先用化學藥劑使顆粒絮散，這些化學藥劑常用的顆粒分散劑NaH2PO3 (monosodium orthophosphate)，或已成商業產品的Calgon（美國出品）、Giltex（法國Progil Company出品）。傳統洗井用強酸，非常不適合使用，因為對氧化井中有機物，會產生有毒氣體。因此理想的使用，仍用弱酸－多磷酸2mg/l，能夠有效的去除碳酸鹽淤塞。

井體腐蝕的維護

腐蝕性井體的特徵：水質惡臭，或具有氧化鐵、氧化錳、硫化氫、pH＜7等，其井出水效率在洗井後反而增加。

但是目前學術前對於腐蝕性水井幾乎是無法可施。法國地下水井專家Director of Applied Research Program on Water Resource Management的Detay (1997)說：“…對於氧化鐵、錳的問題是無可供採用之處理”，目前勉強使用的是1 mg/(濃度的氯(chlorine)以殺菌，但是也祗能維持短暫的有效。最理想的方法還是在放濾水管前就測定水質的腐蝕性，以避免在該層取水。如果已經建置水井，能夠做的是採用耐腐蝕的不鏽鋼井管，間歇性的用氯殺菌，最近也有使用紫外光殺菌，超音波震動加溫殺菌，再用超抽法移走死亡的菌與鐵生物膜。

總結：井體維護的流程

# Text boxes

收集資料

(井結構與年代－地層圖)

分析水質資料

井體腐蝕

井體淤塞

井體出砂

井體攝影

判斷發生

問題的深度

井管

是否傾斜

濾水管

是否破裂

井深

淤積深度

廢井

洗井維護

套管處理

抽水試驗

井出水

效率

水質

改善

水中

出砂

改善

缺乏改善

抽水試驗

井體繼續運作