第二十章  對台灣井體維護與管理之建議

末了，站在地下水的永續使用的立場，我對台灣的水井與觀測井的維護與管理，有以下的建議：

1.在管理部份：

(1)	政府主管水資源單位，應該實施「洗井維護工程師」甲、乙級證照化。祗有取得國家技術證照的公司、或單位，才能進行洗井維護。

(2)	行政立單位，應該明文立法，使「地下水觀測井」成為國家評估地下水資源的「法定」證據。

(3)	中央政府機關，對於地方單位、民間單位，或是財團法人，申請地下水井開鑿時，要求檢附地下水井開鑿，與維護計畫，不合標準者，不予核發地下水權，或是地下水井開鑿的經費補助。

(4)	中央與地方縣政府水利機關，應該有「地下水井體工程」的專職人員2～3人，負責業務。國家地下水觀測站網是如此重要，也應在水利單位裡設置設立專職人員，全權管理。

2.技術部份

(1)	新技術的引進與專業人才的培育：台灣目前的洗井技術落伍，耗時耗工，政府應該輔導非營利的財團法人，如目前已經有豐富經驗的農業工程研究中心，或是台糖地下水開發保育中心，引進高壓式的噴射洗井機，以經費補助負責長期維護台灣之地下水觀測井，並帶動台灣洗井維護之提昇。

(2)洗井維護的品管要求：

a.每一次的洗井，都需要呈上基本水井資料：靜水位、井水量、水層係數、水井係數、導水係數。

b.在進行洗井後，需要立時分析水質，尤其是水中濁度，濁度超過10NTU應再清洗，對於具有腐蝕性的水井，現場加水中硫化氫，若超過0.1mg/l，需再清洗水井。

c.進行洗井後，需要進行「井體攝影」，留下洗井後井體結構，並記錄井體結構的改變。

(3)洗井頻率要求：每一口井應該每3～5年，進行一次洗井。對於地下水觀測井，每一年應該進行一次抽水，將井中留滯之水抽走。抽水結束前應該採水，進行水質分析，以判斷水質的改變。

(4)洗井方法的要求：十年以上的水井，進行機械洗井時，需要配合化學洗井，並且避免鋼刷的磨擦，吊泥桶的衝撞。